## Slide 1: Automatické odpojení od zdroje v síti TN
Impedance poruchové smyčky
dle: ČSN 33 2000 -4-41
Miroslav Černý

## Slide 2: Automatické odpojení od zdroje v síti TN
Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany před nepříznivými účinky elektrického proudu je automatické odpojení elektrického obvodu od zdroje v případě, kdy se vlivem poruchy izolace dostane nebezpečné napětí na neživé části obvodu.

## Slide 3: Automatické odpojení od zdroje v síti TN
K automatickému odpojení od zdroje při poruše mezi fází (vodičem pod napětím) a neživou částí spojenou s nulovým bodem zdroje dochází v důsledku průchodu poruchového, v podstatě jednofázového zkratového proudu, na který zareaguje ochranný přístroj obvodu, v němž došlo k poruše, a tento obvod je uvedeným přístrojem odpojen od napájení

## Slide 4: Automatické odpojení od zdroje v síti TN
Název “automatický” se již objevoval v ČSN EN 61140 ed.2. V normě ČSN 33 2000-4-41 je v úvodu “Ochrany odpojení od zdroje” uveden popis principu ochrany

## Slide 5: Síť TN
T
u této ochrany musí být střed uzlu zdroje transformátoru spojen se zemí (přímo uzemněn).
N
neživé části musí být spojeny s uzlem zdroje ochranným vodičem.

## Slide 6: Síť TN

## Slide 7: Podle uspořádání nulových a ochranných vodičů se rozlišují tři typy sítě TN:
TN-C
je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče

## Slide 8: Podle uspořádání nulových a ochranných vodičů se rozlišují tři typy sítě TN:
síť TN-S
je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (oddělně)

## Slide 9: Podle uspořádání nulových a ochranných vodičů se rozlišují tři typy sítě TN:
síť TN-C-S
je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

## Slide 10: Druhy ochrany automatickým odpojením od zdroje
základní ochrana
ochrana za normálních podmínek (před přímým dotykem živých částí)
ochrana při poruše
ochrana před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí)

## Slide 11: Ochranné přístroje obvodu
Jistič
Pojistka
Chránič

## Slide 12: Poruchová smyčka
Neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní uzemňovací přípojnicí instalace, která musí být spojena s uzemněným bodem silové napájecí sítě. V případě poruchy (například při zkratu), kdy se objeví napětí na neživé části dojde k uzavření poruchové smyčky, kterou protéká při jmenovitém napětí poruchový proud. Tato poruchová impedanční smyčka je vyjádřena hodnotou v ohmech a označuje se jako Zs.

## Slide 13: Poruchová smyčka
Poruchová smyčka je obvod, který vznikne při poruše. Patří do něj vinutí transformátoru, vodič L až k poruše (dotyk fáze s neživou částí - kovovým krytem přístupným dotyku) a ochranný vodič připojený k neživé části

## Slide 14: Poruchová smyčka

## Slide 15: Funkce poruchové smyčky při poruše
Umožnění průtoku proudu dostatečného pro vybavení prvků v předepsaném čase
Zajištění vybavení jistících prvků při poruše
Snížení dotykové napětí na přístupných částech spojených s PE na bezpečnou úroveň
Dostatečná impedance a celistvost obvodu
Dobré uzemnění PE obvodu

## Slide 16: Impedance poruchové smyčky
Impedance je komplexní elektrický odpor poruchové smyčky

## Slide 17: Impedance poruchové smyčky
Pro zabezpečení funkce ochrany automatickým odpojením v síti TN, musí být splněn základní požadavek na impedanci smyčky:
Zs x Ia ≤ U0

## Slide 18: Impedance poruchové smyčky
Zs x Ia ≤ U0
Zs je impedance poruchové smyčky zahrnující zdroj, pracovní vodič k místu poruchy a ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem
Ia je proud zajišťující samočinné působení odpojovacího ochranného prvku jako funkce jmenovitého napětí U0
U0 je jmenovité střídavé napětí proti zemi (efektivní hodnota )

## Slide 19: Impedance poruchové smyčky
V reálných podmínkách se ovšem impedance poruchové smyčky stanovená výpočtem nebo měřením při ověřování předpokladů pro správnou funkci jištění mění v závislosti na okolních podmínkách. Z toho důvodu se musí zvýšit příslušným impedančním součinitelem respektujícím chybu výpočtu respektive měření impedance zvýšit vynásobením koeficientem 1,5
1,5 x Zs  Uo / Ia

## Slide 20: Impedance poruchové smyčky
1,5 x Zs  Uo / Ia
Zs je vypočtená nebo změřená hodnota impedance poruchové smyčky měřená a nebo vypočítaná při teplotě vodičů obvykle shodné s teplotou okolí, tedy se zanedbáním maximální provozní teploty apod.
K (1,5) bezpečnostní součinitel zahrnuje zejména zanedbané hodnoty oteplení vedení při poruše, chybu měřicího přístroje i napěťový součinitel zatížené sítě
(Výsledná hodnota výpočtu či měření se tedy ve finále sníží přibližně o 30%)

## Slide 21: Doby odpojení
Impedance obvodu musí být taková, aby v případě vzniku poruchy mezi fázovým vodičem L a obvodem PE došlo k automatickému odpojení napájení ve stanovené době.

## Slide 22: Odpor uzemnění
Odpor uzemnění nulového bodu (uzlu) zdroje nebo pracovně uzemněného místa zdroje RA nemá být větší než 5 ohmů. Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklým způsobem, dovoluje se odpor uzemnění větší, avšak maximálně 15 ohmů

## Slide 23: Odpor uzemnění
Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemnění středu uzlu zdroje, nemá však být pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230V větší než 2 ohmy

## Slide 24: Odpor uzemnění

## Slide 25: Měření impedance smyčky
fázový vodič – ochranný vodič
fázový vodič – nulový vodič

## Slide 26: Měřící přístroje na impedanci smyčky
METREL Smartec Z Line-Loop
Univerzální přístroj měřící skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě , současně zobrazí i zkratový proud.

## Slide 27: Měřící přístroje na impedanci smyčky
ZEROTEST 46 N
Jednoúčelový měřič impedance poruchové smyčky a zkratového proudu, který zobrazuje i 1,5 násobek impedance poruchové smyčky dle požadavku ČSN 33 2000-4-41

## Slide 28: Měřící přístroje na impedanci smyčky
ZEROTESTpro
Jednoúčelový měřič impedance poruchové smyčky a sítě.

## Slide 29
V současné době se v připravovaných vydáních norem souboru ČSN 33 2000 sjednocuje pohled na ochranu automatickým odpojením. Připomeňme si, že dříve se jako samostatné způsoby ochrany rozeznávala ochrana nulováním, ochrana zemněním

## Slide 30: Prameny:
Příručka pro elektrotechnika - Klaus Tkotz
https://www.illko.cz/
https://elektrika.cz/
https://etm.cz/