## List1
| Protokol o opakovaných revizích dle ČSN 33 1600 ed.2: | [6 empty] | nepřipevněný el. spotřebič držený v ruce
| Název: | [5 empty] | Výrobce:
| Provozovatel: | [5 empty] | Inv. Číslo:
| Uvedení do provozu: | [5 empty] | Rok výroby:
| Identifikace spotřebiče: | [5 empty] | Připojení k síti:
| Třída ochrany: |  |  | Typ: |  |  | Pn[W]: |  |  | Un[V]: |  |  | In[A]:
| Činnost | Délka síťového nebo prodlužovacího přívodu [m] | Odpor ochranného vodiče [Ω] | Izolace [MΩ] | Unikající proudy [mA] |  |  |  |  | Malé bezpečné napětí [V] | Vyhodnocení OK/X | Datum opakované revize | Další opakovanou revizi je doporučeno provést do | Revizi provedl:
[5 empty] | Proud PE |  | Dotykový proud |  | Náhradní metoda |  |  |  |  | Jméno a příjmení evidenční číslo podpis razítko
[5 empty] | Přímá metoda | Nepřímá metoda | Přímá metoda | Nepřímá metoda
| Měření | 2 | 0.09 | [6 empty] | OK | OK | 2016-04-01 | 2018-04-01
| Měřící přístroj: REVEX max W |  |  |  | Výrobní číslo: W1020 |  |  | Kalibrace do: 12/2018
| Prohlídka: Bez závad | [9 empty] | OK |  | Skupina D
| Zkouška chodu: Bez závad | [9 empty] | OK | VYHOVĚL | Celkově
nepřipevněný el. spotřebič držený v ruce
nepřipevněný el. spotřebič přenosný
prodlužovací přívod
odpojitelný přívod
Note on B6: Datum uvedení do provozu se uvádí zejména u nových zařízení z důvodu stanovení první opakované revize/zkoušky. Viz poznámky pod tabulkou č. 1, 2, 3 a 9
Note on B7: Označení, které je uvedeno na spotřebiči pro jeho identifikaci
Note on H7: Zde se vyplňuje jestli je spotřebič s pevně připojeným síťovým přívodem nebo s odpojitelným. Při revizi/zkoušce prodlužovacího a odpojitelného přístroje se políčko nevyplňuje.
Note on B8: Třída ochrany I: Ochranný vodič Třída ochrany II: Zesílená izolace Třída ochrany III: Zdroj s bezpečným napětím(SELV, PELV)
Note on C9: U zařízení s odpojitelným síťovým přívodem si délku tohoto přívodu vždy překontrolujte-Odvíjí se od ní správná hodnota Rpe
Note on D9: Při opakované revizi: ≤0,2 Ohmu při délce přívodu do 3 metrů +0,1 Ohmu na každé další započaté 3 metry, ale celkově nejvýše 1 Ohm. Při opakované zkoušce: ≤0,3 Ohmu při délce přívodu do 5 metrů. +0,1 Ohmu na každých dalších započatých 7,5 metrů, ale celkově nejvýše 1 Ohm.
Note on K9: Max. 50V AC/120 DC
Note on M9: Uvede se datum, kdy se opakovaná revize, nebo zkouška provedla.
Note on N9: Na základě určení skupiny používání se doporučí datum do kdy má být provedena další opakovaná revize nebo zkouška. Pokud není možné určit skupinu používání, je stanovení termínu na provozovateli zařízení
Note on J10: Spotřebič třídy ochrany I-max. 3,5 mA Spotřebiče třídy ochrany II-max 0,5 mA
Note on O10: Čitelně vypsat jméno a příjmení. Evidenční číslo RT nebo použít razítko s uvedeným číslem, ale tak, aby bylo čitelné. Při opakované zkoušce stačí uvést jméno a příjmení technika. Podpis-může být i elektronický.
Note on F11: ≤3,5 mA-Spotřebič uložen izolovaně
Note on G11: ≤3,5 mA-Spotřebič nemusí být uložen izolovaně
Note on H11: ≤0,5 mA
Note on I11: ≤0,5 mA
Note on L13: Naměřené údaje splňují požadavky normy ČSN 33 1600 ed. 2 vepište "OK" Naměřené údaje NEsplňují požadavky normy ČSN 33 1600 ed. 2 vepište "X" (Naměřené hodnoty se před porovnáním s hodnotami mezními musí nejprve "zhoršit" o chybu měřicího přístroje)
Note on B14: Název měřícího přístroje, kterým se provádí opakovaná zkouška/revize
Note on F14: Výrobní číslo měřícího přístroje
Note on I14: Datum do kdy platí kalibrace měřícího přístroje.
Note on B15: Provede se prohlídka dle ČSN 33 1600 ed.2-čl. 6.3.1 případně 6.3.2
Note on L15: Vepíše se "OK" pokud prohlídka odpovídá všem požadavkům. Vepíše se "X" pokud prohlídka NEodpovídá všem požadavkům.
Note on N15: A-pronájem B-venkovní prostředí C-řemeslná činnost D-veřejné prostory E-neveřejné prostory
Note on B16: Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí a zjistí se zda ovládací a bezpečnostní prvky plní svojí funkci spolehlivě. Pokud je spotřebič vybaven motorem musí být jeho chod pravidelný, bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru.
Note on L16: Zkouška chodu je v pořádku, vepíše se "OK". Zkouška chodu NENÍ v pořádku, vepíše se "X".
Note on N16: Zde se uvede celkové hodnocení (VYHOVĚL/NEVYHOVĚL) Pokud je výsledek nevyhovující, musí se uživatel prokazatelně poučit o této skutečnosti